## main
Билет №32
1. | Какие требования должны соблюдаться при назначении допускающего в электроустановках напряжением выше 1000 В?
X | Должны назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу IV по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000 В
Должны назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу III по электробезопасности
Должны назначаться из числа оперативного персонала, имеющего право ведения оперативных переговоров
2. | Кто имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств?
Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности
X | Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности
Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по электробезопасности
3. | В чьи обязанности входит обеспечение не реже одного раза в 2 года контроля значений показателей качества электрической энергии, обусловленных работой электроустановок, в том числе путем проведения замеров таких показателей?
Главного инженера
Производителя работ
Начальника службы охраны труда
X | Ответственного за электрохозяйство или его заместителя
4. | Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители структурных подразделений потребителя (при наличии таких структурных подразделений), в подчинении которых находится электротехнологический персонал?
III группу
IV группу
X | Не ниже, чем у подчиненного персонала
Может не иметь группу по электробезопасности
5. | Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется потребителем электрической энергии?
Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса передачи и распределения электрической энергии
Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в непрерывном процессе преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии
X | Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории
Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, связанных общностью технологических процессов
6. | Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям?
Только при помощи сварки
X | При помощи болтовых соединений или сварки
При помощи болтовых соединений или гибких проводников
7. | Что из нижеперечисленного не должен содержать бланк (типовой бланк) переключений?
Номер бланка (типового бланка) переключений
Последовательность выполнения операций
Диспетчерское наименование объекта переключений в электроустановках
X | Список персонала, не участвующего в переключениях в электроустановках
8. | Укажите последовательность действий по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи (приказ Минздрава России от 04.05.2012 N 477н).
1) Определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 2) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 3) вызов скорой медицинской помощи;4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших
X | 1) Определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего
1) Вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест
9. | С какой периодичностью каждый работник из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должен быть проверен в контрольной противопожарной тренировке?
1 раз в 3 календарных месяца
X | 1 раз в 6 календарных месяцев
На усмотрение главного технического руководителя в зависимости от характера выполняемой работы работника
10. | Кто несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте?
Только сам работник
Руководитель организации
Инспектор Ростехнадзора
X | Сам работник, допущенный к дублированию, так и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование