## main
Билет №36
1. | Допускается ли в состав бригады, выполняющей работы по наряду-допуску, включать работников, имеющих II группу по электробезопасности?
Не допускается
На каждого работника, имеющего группу III, допускается включать двух работников, имеющих группу II
X | На каждого работника, имеющего группу III, допускается включать одного работника, имеющего группу II, но не более трех в бригаду
2. | Что должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках?
Индивидуальную теоретическую подготовку
Контрольную противоаварийную тренировку
X | Вводный и первичный инструктажи по охране труда
Ознакомление с текущими распорядительными документами организации по вопросам аварийности и травматизма
3. | Кто обязан обеспечивать проверки соответствия исполнительных технологических схем (чертежей), представляющих собой графическое представление последовательности основных стадий (операций) технологического процесса, и схем электрических соединений фактическим эксплуатационным схемам и пересмотр (актуализацию) указанных схем?
Главный инженер
Руководитель предприятия
Начальник службы охраны труда
X | Ответственный за электрохозяйство
4. | В какие сроки должна проводиться очередная проверка знаний для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания?
X | Не реже одного раза в 12 месяцев
Не реже одного раза в 18 месяцев
Не реже одного раза в два года
Не реже одного раза в три года
5. | Кто проводит комплексное опробование оборудования перед приемкой в эксплуатацию электроустановок?
Организация, осуществляющая строительство и монтаж объекта
Организация-подрядчик с привлечением персонала заказчика
X | Организация-заказчик
6. | Что означает термин «Производственная (местная) инструкция»?
Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики
Инструкция, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации
X | Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации, результатов испытаний и утверждаемая техническим руководителем
7. | Какую операцию следует относить к основным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового бланка) переключений?
Проверку отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением
Проверку включенного и отключенного положения коммутационных аппаратов и заземляющих разъединителей всех типов и конструкций (на месте их установки или по устройствам сигнализации) после завершения операций с ними
X | Операцию с заземляющими разъединителями
8. | С учетом каких особенностей должны выполняться переключения на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения без постоянного дежурства оперативного персонала?
X | Переключения в электроустановках должны осуществляться оперативным персоналом центра управления сетями (ЦУС), начальником смены объекта (НСО) или диспетчерским персоналом диспетчерского центра (ДЦ) дистанционно с использованием АРМ без присутствия персонала непосредственно на подстанции, РУ электростанции
Переключения в электроустановках должны осуществляться оперативным персоналом центра управления сетями (ЦУС), начальником смены объекта (НСО) или диспетчерским персоналом диспетчерского центра (ДЦ) дистанционно с использованием АРМ с присутствием персонала непосредственно на подстанции, РУ электростанции
Проверка соответствия действительных положений коммутационных аппаратов и заземляющих разъединителей операциям, выполненным с ними с использованием АРМ, а также осмотр опорно-стержневой изоляции разъединителей (в РУ построенных без применения КРУЭ) должны выполняться до окончания переключений непосредственно на месте установки коммутационных аппаратов оперативным персоналом (персоналом ОВБ) после подготовки рабочего места
9. | На какой персонал распространяются требования специальной подготовки?
На управленческий персонал и специалистов производственных подразделений
X | На работников из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала
На ремонтный персонал, связанный с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок
10. | Какой срок действия допуска к самостоятельной работе категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала?
На 6 месяцев
На 1 год
На 2 года
X | До очередной проверки знаний