## main
Билет №37
1. | Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках до 1000 В?
X | Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV
Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV
Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV
Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV
2. | В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве, можно привлекать к работе в бригаде по наряду-допуску?
Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала
Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала и оформлением в наряде-допуске
X | Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала, допускается привлекать к работе в бригаде с записью в оперативном журнале с оформлением распоряжения или наряда-допуска в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям
Ни в каких случаях
3. | Каким цветом должны быть обозначены рукоятки приводов заземляющих разъединителей (ножей), ведущие валы двигательных приводов заземляющих ножей и заземляющие ножи?
X | Красным цветом - рукоятки приводов заземляющих разъединителей (ножей), а также ведущие валы двигательных приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи - черным цветом
Черным цветом - рукоятки приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи, как правило, - красным
Коричневым цветом - рукоятки приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи, как правило, - желтым
Как правило, зеленым цветом
4. | Что должно быть обеспечено при прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах?
Изоляция труб, глухих коробов, гибких металлических рукавов и замкнутых каналов
X | Возможность замены проводов и кабелей
Защита от атмосферных осадков
5. | Допускается ли совмещенная прокладка токопроводов и технологических трубопроводов на общих опорах?
Допускается
X | Не допускается
Допускается, но только в горных районах
6. | Какое количество противоаварийных тренировок необходимо за время дублирования?
Не менее 5 противоаварийных тренировок
Не менее 7 противоаварийных тренировок
Не менее 10 противоаварийных тренировок
X | Определяются индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок
7. | Укажите последовательность действий по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего (приказ Минздрава России от 04.05.2012 N 477н).
1) Удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот
X | 1) Запрокинуть голову с подъемом подбородка; 2) выдвинуть нижнюю челюсть; 3) определить наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 4) определить наличие кровообращения, проверить пульс на магистральных артериях
1) Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень
8. | Каковы условия применения электроинструмента класса II в особо опасных помещениях?
Без применения электрозащитных средств при подключении через устройство защитного отключения
С применением хотя бы одного электрозащитного средства
X | Без применения электрозащитных средств
Не допускается применять
9. | Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется нормальным режимом потребителя электрической энергии?
Режим, при котором обеспечиваются средние значения параметров его работы
X | Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы
Режим, при котором обеспечиваются максимальные значения параметров его работы
Режим, при котором обеспечиваются минимальные значения параметров его работы
10. | Где проводится проверка знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию?
В комиссии родственной организации
X | В территориальной комиссии Ростехнадзора
В образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора
Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний