## main
Билет №38
1. | Чьей обязанностью является учет, расследование и анализ причин аварий в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя, а также принятие мер по устранению причин их возникновения?
Минэнерго России
Муниципальных образований
X | Потребителя электрической энергии
Органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
2. | В какие сроки должна производиться проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения?
1 раз в год
X | 2 раза в год
1 раз в 3 года
Только при вводе в эксплуатацию и в дальнейшем по мере необходимости
3. | Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках выше 1000 В?
X | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V по электробезопасности
Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности
Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III по электробезопасности
4. | Наличие каких документов должен обеспечить потребитель на рабочем месте персонала?
X | Комплекта схем и производственных инструкций в объеме, необходимом для выполнения персоналом своих трудовых функций
Полного комплекта схем и производственных инструкций
Приходных ордеров на каждый вид оборудования
5. | Разрешаются ли операции с коммутационными аппаратами, имеющими дистанционное управление, при наличии замыкания на землю в цепях оперативного тока?
Разрешаются
Запрещаются
X | Запрещаются до устранения замыкания на землю, за исключением операций для предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима
6. | Как обозначаются шины при постоянном токе?
X | Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим, и нулевая рабочая М - голубым цветом
Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным, и нулевая рабочая М - голубым цветом
Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным, и нулевая рабочая М - голубым цветом
Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым, и нулевая рабочая М - голубым цветом
7. | Что является определением термина «Усиленная изоляция»?
Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении
X | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции
Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции
8. | Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения людей электрическим током?
Помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли
Помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры
Помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и других токопроводящих полов
Помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п. с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой
X | Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью
9. | Допускается ли в кабельном сооружении иметь один выход?
Допускается
Не допускается
X | Допускается, но только при длине кабельного сооружения не более 25 м
Допускается, но только при длине кабельного сооружения не менее 50 м
10. | Кто должен обеспечить контроль за соблюдением режимов работы электроустановок и потребления электрической энергии, заданных гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией), сетевой организацией в соответствии с условиями договоров энергоснабжения, купли-продажи (поставки) электрической энергии и мощности или договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии?
X | Потребитель электрической энергии
Гарантирующий поставщик
Ростехнадзор