## main
Билет №8
1. | Какие действия разрешается выполнять при осмотре РУ выше 1000 В?
Входить в камеры, не оборудованные ограждениями, препятствующими приближению к токоведущим частям на расстояния менее допустимых
X | Открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств
Проникать за ограждения и барьеры электроустановок
Проводить какую-либо работу во время осмотра
2. | После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи?
По истечении 30 суток
По истечении 3 месяцев
По истечении 6 месяцев
X | По истечении 1 года
3. | Какие работники могут выполнять единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования напряжением до 1000 В?
Работник из числа ремонтного персонала, имеющий группу не ниже III
Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV
Работник, имеющий группу III и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации
X | Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV по электробезопасности
4. | В течение какого срока проводится комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию?
В течение 24 часов
В течение 36 часов
В течение 48 часов
X | В течение 72 часов
5. | Что из перечисленного не входит в перечень технической документации, которая должна быть в наличии у потребителя?
Журналы учета электрооборудования
Должностные инструкции персонала
X | Закупочные и арендные договоры на оборудование
Производственные инструкции по эксплуатации электроустановок
6. | Какое минимальное количество независимых взаимно резервирующих источников питания, согласно Правилам устройства электроустановок, должно обеспечивать электроэнергией электроприемники первой категории в нормальных режимах, если перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания?
X | 2 источника питания
3 источника питания
4 источника питания
6 источников питания
7. | Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется питающей осветительной сетью?
X | Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ
Сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения
Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения
Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников
8. | Какие из перечисленных функций не входят в обязанности наблюдающего?
X | Отвечает за качественный и количественный состав бригады
Отвечает за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады
Отвечает за безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки
Отвечает за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов
9. | Допускается ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности?
Допускается
X | Не допускается
Допускается, при отсутствии внешних повреждений
Допускается, с разрешения непосредственного руководителя
10. | Какой персонал не проходит подготовку по новой должности (рабочему месту)?
Ремонтный персонал
Диспетчерский персонал
Оперативный персонал
Оперативно-ремонтный персонал
X | Административно-технический персонал