## main
Билет №1
1. | Как учитывается время, затраченное на проведение противоаварийных и противопожарных тренировок в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»?
X | Включается в рабочее время тренирующихся
Учитывается и оплачивается как работа в выходной или не рабочий праздничный день
2. | Чем должны отличатся светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения?
Источником света
X | Знаками или окраской
Исполнением и сроком службы
Уровнем светового потока и отсутствием слепящего воздействия
3. | При каком режиме заземления нейтрали, согласно Правилам устройства электроустановок, должны работать электрические сети напряжением 220 кВ и выше?
При режиме с эффективно заземленной нейтралью
X | При режиме с глухозаземленной нейтралью
При режиме с заземленной через резистор нейтралью
При режиме с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью
4. | Кем проводится присвоение I группы по электробезопасности?
X | Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации
Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу IV по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации
Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, прошедшего проверку знаний в комиссии территориального органа Ростехнадзора
5. | В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве, можно привлекать к работе в бригаде по наряду-допуску?
Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала
Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала и оформлением в наряде-допуске
X | Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала, допускается привлекать к работе в бригаде с записью в оперативном журнале с оформлением распоряжения или наряда-допуска в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям
Ни в каких случаях
6. | Какие провода следует применять при наличии масел и эмульсий в местах их прокладки?
Провода с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной или синтетической пряжи
Защищенные провода в оболочке из трудносгораемых материалов
X | Провода с маслостойкой изоляцией
7. | С учетом каких особенностей должны выполняться переключения на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения без постоянного дежурства оперативного персонала?
X | Переключения в электроустановках должны осуществляться оперативным персоналом центра управления сетями (ЦУС), начальником смены объекта (НСО) или диспетчерским персоналом диспетчерского центра (ДЦ) дистанционно с использованием АРМ без присутствия персонала непосредственно на подстанции, РУ электростанции
Переключения в электроустановках должны осуществляться оперативным персоналом центра управления сетями (ЦУС), начальником смены объекта (НСО) или диспетчерским персоналом диспетчерского центра (ДЦ) дистанционно с использованием АРМ с присутствием персонала непосредственно на подстанции, РУ электростанции
Проверка соответствия действительных положений коммутационных аппаратов и заземляющих разъединителей операциям, выполненным с ними с использованием АРМ, а также осмотр опорно-стержневой изоляции разъединителей (в РУ построенных без применения КРУЭ) должны выполняться до окончания переключений непосредственно на месте установки коммутационных аппаратов оперативным персоналом (персоналом ОВБ) после подготовки рабочего места
8. | Какую операцию следует относить к проверочным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового бланка) переключений?
Операция с коммутационными аппаратами
Операция с заземляющими разъединителями
Операция по установке и снятию переносных заземлений
X | По проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин (ДЗШ) перед выполнением операций с шинными разъединителями
9. | Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется независимым источником питания?
Источник питания, на котором сохраняется напряжение в нормальном режиме при исчезновении его на другом или других источниках питания
X | Источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания
Аппарат, агрегат и др., предназначенный для независимого преобразования электрической энергии в другой вид энергии
Электрическая часть энергосистемы, питающая приемники электрической энергии, размещающиеся на определенной территории
10. | Каким должно быть расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений до неогражденных токоведущих частей в электроустановках напряжением 1 - 35 кВ?
X | Не менее 0,6 м
Не менее 0,8 м
Не менее 1,0 м
Без прикосновения не нормируется