## main
Билет №14
1. | Что входит в обязанности ответственного руководителя при проведении работ в электроустановках?
Он отвечает за дачу команд по отключению и заземлению оборудования и получению подтверждения их выполнения, а также самостоятельные действия по отключению и заземлению оборудования в соответствии с мероприятиями по подготовке рабочего места, определенными нарядом-допуском
X | Он отвечает за выполнение указанных в наряде-допуске мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ
Он отвечает за координацию времени и места допускаемых к работам в электроустановках бригад, в том числе учет бригад, получение информации от всех допущенных к работам в электроустановках бригад
2. | Кому проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд-допуск?
X | Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается или совмещает обязанности выдающего наряд-допуск, производителю работ или наблюдающему
Допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему)
Ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады
Производителю работ (наблюдающему) и членам бригады
3. | На кого непосредственно возлагается обязанность по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках, в случае если потребитель, осуществляющий эксплуатацию электроустановки, является индивидуальным предпринимателем?
X | На индивидуального предпринимателя
На поставщика энергии
На физическое лицо
4. | Для каких эксплуатационных вопросов должны быть разработаны производственные инструкции?
Для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электроустановках
Для организации и осуществления эксплуатации электроустановок потребителем
Для организации и осуществлению оперативно-технологического управления
Для производства переключений в электроустановках
Для ведения оперативных переговоров
X | Для всего перечисленного
5. | Какие помещения, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся к влажным?
X | Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75 %
Помещения, в которых относительная влажность воздуха в пределах 80 %
Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90%
Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 %
6. | Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей?
Трубопроводы канализации
Трубопроводы центрального отопления
X | Металлические трубы водопровода, проложенные в земле
Все перечисленные здесь трубы и трубопроводы
7. | Какие переключения должны выполняться при наличии рассмотренных и согласованных диспетчерских или оперативных заявок?
X | Направленные на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования, устройств РЗА
Выполняемые в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энергосистем или объектов электроэнергетики
8. | В течение какого времени допускается не вводить оперативное ускорение резервных защит, при необходимости кратковременного вывода дифференциальной защиты шин (ДЗШ)?
X | 30 минут
45 минут
55 минут
9. | При каком условии разрешается использовать запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения?
При условии, что вода используется для хозяйственных нужд в количестве не более 10 литров
При условии, что вода используется для производственных целей с последующим восстановлением израсходованного количества воды
При условии, что вода используется для производственных целей в случае аварийного прекращения подачи воды по трубопроводу
X | Использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения, запрещается
10. | Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора?
Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 3 дня
Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 7 дней
Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 10 дней
X | Устанавливаться комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника