## main
Билет №15
1. | Какие из перечисленных работников являются ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках?
Только выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и производитель работ
Только ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий и член бригады
Только выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск
X | Все перечисленные работники
2. | Кто инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений?
Ответственный руководитель работ
X | Производитель работ
Допускающий
3. | Что собой представляет блокировка электротехнического изделия (устройства) согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 N 811?
Электротехническое изделие (устройство), предназначенное для предотвращения или ограничения выполнения операций частями изделия при определенных состояниях
Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения выполнения операций частями изделия при изменении положений других частей изделия, находящихся под напряжением
X | Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения или ограничения выполнения операций одними частями изделия при определенных состояниях или положениях других частей изделия в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением
4. | Как часто должны пересматриваться производственные инструкции по эксплуатации электроустановок?
Периодически, один раз в год
Периодически, но не реже одного раза в пять лет
X | В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в три года
5. | Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках?
X | Буквой N и голубым цветом
Буквой N и белым цветом
Буквой Н и голубым цветом
Буквой Н и серым цветом
6. | Что является определением термина «Усиленная изоляция»?
Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении
X | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции
Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции
7. | При каких условиях допускается производить в ОРУ переключения в электроустановках, не связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима?
При грозе
При скорости ветра выше 20 м/с
X | При резких (в течение суток) колебаниях температуры окружающего воздуха (более 15 °С) с переходом через 0 °С и определенных в местных инструкциях по производству переключений
8. | Когда при выводе в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора) должны ли приниматься меры по предотвращению отключения указанных выключателей от РЗА, в том числе технологических защит выведенного в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора)?
Не должны
Должны всегда
X | Должны при условии, что трансформатор (автотрансформатор, шунтирующий реактор) не имеет собственного выключателя или подключен к РУ, выполненному по полуторной схеме, схеме треугольника, четырехугольника и иным подобным схемам, с последующим включением соответствующих выключателей
9. | Укажите, в какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала?
X | Не позднее 1 месяца после назначения на должность
Не позднее срока, определенного программой подготовки на должность вновь назначенного работника
Не позднее срока, определенного приказом по предприятию в зависимости от квалификации вновь назначенного работника
10. | В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе?
Неудовлетворительной оценки, полученной работником по результатам проверки знаний
Заключений (актов) комиссий, расследовавших несчастные случаи, аварии в электроэнергетике, пожары, инциденты
Неудовлетворительной оценки, полученной работником повторно на индивидуальной противоаварийной или противопожарной тренировке
X | Во всех перечисленных случаях