## main
Билет №16
1. | Что недопустимо при выполнении работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В?
Ограждать токоведущие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение
Пользоваться изолированным инструментом, применять диэлектрические галоши и перчатки
X | Работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и другие металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для выполнения работ под напряжением
2. | Кто проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады?
Ответственный руководитель работ
Работник, отдающий распоряжение
X | Производитель работ - членам бригады
Все перечисленные лица
3. | На кого непосредственно возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя?
X | На ответственного за электрохозяйство или его заместителя
На руководителя предприятия
На главного инженера
4. | Как часто должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим эксплуатационным?
Не реже одного раза в полгода с отметкой о проверке
Не реже одного раза в год с отметкой о проверке
Не реже одного раза в два года с отметкой о проверке
X | Не реже одного раза в три года с отметкой о проверке
Не реже одного раза в пять лет с отметкой о проверке
5. | Какие помещения, согласно Правилам устройства электроустановок, называются сырыми?
Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %
X | Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 %
Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90 %
Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 %
6. | Что является определением термина «Двойная изоляция»?
X | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции
Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении
Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции
7. | При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса)?
Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока
Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока
X | Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока
8. | Когда при отключении или выводе в ремонт выключателя, ЛЭП, Т (АТ) должно быть зафиксировано ремонтное состояние выключателя, ЛЭП, Т (АТ) в устройстве фиксации отключения выключателя (ФОВ), устройстве фиксации отключения линии (ФОЛ), устройстве фиксации отключения трансформатора (автотрансформатора) (ФОТ)?
До отключения выключателя
X | После отключения выключателя, до снятия с него оперативного тока
После отключения выключателя и после снятия с него оперативного тока
9. | С какой периодичностью руководитель организации должен обеспечивать проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта?
Проверка работоспособности проводится только после подключения новых потребителей к водопроводной сети
Проверка работоспособности проводится только после ремонта водопроводной сети
X | Проверка работоспособности проводится не реже 1 раза в квартал
Проверка работоспособности проводится не реже 1 раза в год
10. | В каких случаях не проводится дублирование?
При подготовке по новой должности - после проверки знаний
После перерыва в работе от 60 календарных дней до 6 месяцев
X | После перерыва в работе 20 календарных дней до 1 месяца
После перерыва в работе более 30 календарных дней, но менее 60 календарных дней - в случаях, установленных порядком проведения работы с персоналом, принятым в организации