## main
Билет №2
1. | Сколько работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду?
По одному на каждого работника, имеющего III группу по электробезопасности
X | Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек
Численность работников определяется исходя из условий выполнения работ
Численность работников определяется производителем работ
2. | Кто определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I?
Технический руководитель Потребителя
X | Руководитель организации (обособленного подразделения)
Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки
Инспектор по энергетическому надзору
3. | Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство?
Не реже одного раза в год
Не реже одного раза в два года
X | Не реже одного раза в три года
Не реже одного раза в пять лет
4. | При выполнении каких условий проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, допускается не проводить?
С даты проверки знаний работника по месту основной работы, связанной с эксплуатацией электроустановок, прошло не более 6 месяцев
Энергоемкость электроустановок и их сложность у потребителя, у которого работник трудится по совместительству, не выше, чем по месту основной работы такого работника
У потребителя отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В
X | Все перечисленное одновременно
5. | Что, согласно Правилам устройства электроустановок, следует учитывать при решении вопросов технологического резервирования?
Заданные значения параметров для всех элементов электроустановок
Наличие питания от независимого источника у каждой из секций или систем шин
Режим потребителя электрической энергии, а также наличие связи, автоматически отключающейся, при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин
X | Перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании
6. | На каком расстоянии на кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, должны располагаться бирки?
X | Не реже чем через каждые 50 м
Не реже чем через каждые 100 м
Не реже чем через каждые 150 м
7. | Каким лицом принимается решение о применении типового бланка переключений в электроустановках?
X | Лицом, выполняющим переключения
Руководителем структурного подразделения
Диспетчером вышестоящего диспетчерского центра
8. | Укажите последовательность действий по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего (приказ Минздрава России от 04.05.2012 N 477н).
1) Удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот
X | 1) Запрокинуть голову с подъемом подбородка; 2) выдвинуть нижнюю челюсть; 3) определить наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 4) определить наличие кровообращения, проверить пульс на магистральных артериях
1) Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень
9. | Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении тренировки (противоаварийной или противопожарной)?
X | Повторная тренировка в сроки, определяемые уполномоченным должностным лицом организации, но не позднее 1 месяца
Проведение специальной подготовки по выполнению противоаварийных (противопожарных) тренировок, приближенных к производственным
Проведение целевого инструктажа
10. | Что из представленного перечня не относится к обязанностям оперативного персонала?
Оперативный персонал должен фиксировать факты срабатывания устройств РЗА и передавать необходимую информацию персоналу
Оперативный персонал должен осуществлять контроль соответствия эксплуатационного состояния устройств РЗА схемам первичных соединений объекта электроэнергетики
X | Оперативный персонал должен обеспечивать ведение учета всех случаев срабатывания и отказа срабатывания устройств РЗА в соответствии с Правилами технического учета и анализа функционирования РЗА