## main
Билет №21
1. | В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей?
Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным
Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи
Ключи от электроустановок должны выдаваться работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе оперативному персоналу - от помещений, вводных устройств, щитов и щитков, в которых предстоит выполнить осмотр
X | Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ
2. | Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В?
X | Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений
Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках
Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м
Любые из перечисленных работ
3. | Что понимается под термином «электросварочные установки» согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 N 811?
X | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки
Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии
Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий
4. | Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к не электротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током?
X | Должны иметь I группу по электробезопасности
Не регламентируется нормативными документами
Нет необходимости
5. | Каким образом следует наносить обозначения и номера на схемах и чертежах?
X | Так, чтобы они соответствовали обозначениям и номерам, выполненным непосредственно на ЛЭП, оборудовании, устройствах
Так, чтобы нумерация шла от присоединения к сетевой организации
Не регламентируется нормативными документами
Правила устройства электроустановок
6. | Что является определением термина «Заземление»?
Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления
Заземление точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки
X | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством
7. | Светильники какого минимального класса защиты, согласно Правилам устройства электроустановок, допускается применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь защищена устройством защитного отключения?
Класса защиты 0
X | Класса защиты 1
Класса защиты 2
Класса защиты 3
8. | Кто выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима?
X | Оперативный персонал центра управления сетями (ЦУС), начальником смены объекта (НСО)
Диспетчерским персоналом, руководящим ликвидацией нарушения нормального режима
Диспетчер ЦДУ, ОДУ, РДУ
9. | В какие сроки должна производиться проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения?
1 раз в год
X | 2 раза в год
1 раз в 3 года
Только при вводе в эксплуатацию и в дальнейшем по мере необходимости
10. | Какое минимальное время для ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики определяется по согласованию между субъектом оперативно-диспетчерского управления и организацией (ее филиалом), эксплуатирующей такой объект электроэнергетики?
X | Не менее 1 рабочего дня
Не менее 3 рабочих дней
Не менее 4 рабочих дней
Не менее 5 рабочих дней