## main
Билет №22
1. | Что определяет наряд-допуск?
Задание на производство работы, устанавливающее условия безопасного проведения работы, состав бригады и ответственных исполнителей
Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы и условия безопасного проведения
Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания
X | Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы
2. | В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации?
X | В электроустановках напряжением до 1000 В
В электроустановках напряжением до и выше 1000 В
Только в электроустановках напряжением не выше 380 В
В любых электроустановках
3. | Необходима запись о допуске на подготовленное рабочее место в оперативном журнале согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок?
X | Да
Нет
Правилами не оговорено
4. | Кем определяется периодичность проведения выборочных проверок эксплуатационного состояния устройств противоаварийной автоматики, действующей на отключение нагрузки, установленных на объектах электросетевого хозяйства или энергопринимающих установках потребителя?
Потребителем
Ростехнадзором
X | Потребителем с учетом предложений сетевой организации
5. | При каких условиях должны пересматриваться перечни технической документации?
X | При изменении состава технической документации, но не реже одного раза в 3 года
При изменении формы собственности предприятия
При смене руководителя предприятия
6. | Что является определением термина «Естественный заземлитель»?
Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду
X | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления
Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки
7. | Каким, согласно Правилам устройства электроустановок, должно быть сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля?
Не менее 1,5 мм² - при наличии механической защиты и 2 мм² - при ее отсутствии
X | Не менее 2,5 мм² - при наличии механической защиты и 4 мм² - при ее отсутствии
Не менее 4 мм² - при наличии механической защиты и 6 мм² - при ее отсутствии
Не менее 7,5 мм² - при наличии механической защиты и 5,5 мм² - при ее отсутствии
8. | Как допускается проводить переключения в электроустановках для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима?
X | Допускается выполнение переключений без использования программ (типовых программ) и бланков (типовых бланков) переключений с последующей фиксацией выполненных операций в оперативном журнале
Переключения должны выполняться только с использованием программ (типовых программ) и бланков (типовых бланков) переключений
9. | С какой периодичностью на объектах с массовым пребыванием людей должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей при пожаре?
Не реже 1 раза в 3 месяца
X | Не реже 1 раза в полугодие
Не реже 1 раза в 9 месяцев
Не реже 1 раза в год
10. | Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте?
5 рабочих дней (смен)
7 рабочих дней (смен)
10 рабочих дней (смен)
X | 14 рабочих дней (смен)