## main
Билет №23
1. | Кто имеет право проводить единоличный осмотр электроустановок напряжением выше 1000 В?
Работник, имеющий группу II и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации
X | Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности - при эксплуатации электроустановки напряжением выше 1000 В. Право единоличного осмотра предоставляется на основании ОРД организации (обособленного подразделения)
Только работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV
Только работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу не ниже IV
2. | Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам?
X | Допустимо при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности
Допустимо при проведении соответствующего инструктажа
Допустимо в любом случае
Недопустимо в любом случае
3. | Какими требованиями необходимо руководствоваться при использовании разделительного трансформатора?
От разделительного трансформатора разрешается питание одного электроприемника
Заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допускается
Корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали питающей электрической сети должен быть заземлен или занулен. В этом случае заземление корпуса электроприемника, присоединенного к разделительному трансформатору, не требуется
X | Всеми перечисленными
4. | Что из перечисленного не входит в комплект документации, хранящейся на рабочем месте оперативного персонала?
Оперативный журнал
Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям
Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок
X | Журнал регистрации вводного инструктажа
Журнал релейной защиты и автоматики
5. | Каким образом должна доводиться до сведения работников информация об изменениях в производственных инструкциях, схемах и чертежах, для которых знание этих документов обязательно?
Должна доводиться перед началом проведения работ в электроустановках
Должна доводиться на внеочередном собрании коллектива, с занесением в журнал вводного инструктажа
X | Должна доводиться до сведения всех работников под подпись, с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте или журнале распоряжений (если изменения внесены в схемы вторичных соединений - с записью в журнале релейной защиты и автоматики)
6. | Что является определением термина «Искусственный заземлитель»?
X | Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления
Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством
Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления
7. | Какое минимальное расстояние, согласно Правилам устройства электроустановок, должно быть от места установки ВУ, ВРУ, ГРЩ до трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки)?
Расстояние не менее 0,5 м
X | Расстояние не менее 1,0 м
Расстояние не менее 2,0 м
Расстояние не менее 3,5 м
8. | Где должен быть определен порядок подачи и снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость его изменения с указанием выполнения необходимых мероприятий?
В типовых программах переключений
В типовых бланках переключений
X | В местных инструкциях
9. | Какое обучение в обязательном порядке должны пройти сотрудники, чтобы получить допуск к работе на объекте?
Обучение на курсах повышения квалификации по специальности
Обучение правилам действия в чрезвычайных ситуациях
Обучение и инструктаж по санитарно-гигиеническим правилам
X | Обучение мерам пожарной безопасности
10. | В какие сроки должна проводится очередная проверка знаний в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала?
X | Не реже 1 раза в 12 месяцев
Не реже 1 раза в 6 месяцев
Не реже 1 раза в 4 месяца
Не реже 1 раза в 2 месяца