## main
Билет №24
1. | Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В?
Диэлектрические ковры и изолирующие накладки
Изолирующие подставки и ручной изолированный инструмент
X | Изолирующие клещи (штангу) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги
2. | На какое число присоединений допускается выдавать наряд-допуск в электроустановках выше 1000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов воздушной линии электропередачи и кабельной линии, и заперт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты до 1000 В могут оставаться под напряжением)?
На каждое присоединение - один наряд-допуск
На каждую секцию - один наряд-допуск для работы на части присоединений
X | Один наряд-допуск для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях
3. | Сколько схем существует для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок?
Одна
Две
X | Три
4. | Какую подготовку необходимо иметь работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках?
Среднетехническое образование
Высшее техническое образование
X | Профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям)
Подготовки не требуется, так как обучение во время выполнения профессиональных обязанностей
5. | Какая информация указывается в журналах учета электрооборудования, хранящихся у потребителя?
Перечисление основного электрооборудования
Технические данные основного электрооборудования
Инвентарные номера электрооборудования
X | Все перечисленное
6. | Что является определением термина «Заземлитель»?
Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки
X | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду
Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления
7. | Допускается ли, согласно Правилам устройства электроустановок, сооружение встроенных или пристроенных подстанций в спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях?
Допускается без ограничений
Допускается при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации
Допускается, если это согласовано с руководством учреждений и учебных заведений
X | Не допускается
8. | Что должен сделать оперативный персонал при наличии признаков, характерных для короткого замыкания или несинхронного включения?
X | Отключить выключатель
Дождаться его отключения действием РЗА
9. | Какая должна быть, как правило, длительность приложения полного испытательного напряжения для изолирующих средств защиты из слоистых диэлектриков?
1 минута
2 минуты
3 минуты
X | 5 минут
10. | В какой срок для организации ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики субъект оперативно-диспетчерского управления должен в письменной форме направить уведомление о необходимости такого ознакомления в организацию, эксплуатирующую такие объекты электроэнергетики, с указанием их перечня?
X | Не позднее 3 рабочих дней до даты ознакомления
Не позднее 5 рабочих дней до даты ознакомления
Не позднее 7 рабочих дней до даты ознакомления
Не позднее 10 рабочих дней до даты ознакомления