## main
Билет №29
1. | С какой целью допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на воздушной линии электропередачи?
Только для оказания доврачебной помощи людям, попавшим под напряжение
Только для определения визуального расстояния до опоры воздушной линии
X | Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение
2. | Когда допускается выдавать один наряд-допуск?
X | Только для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного РУ
Для выполнения ремонта и обслуживания устройств проводной радио- и телефонной связи
Для работы по обслуживанию сети наружного освещения
3. | На какое расстояние не допускается приближаться незащищенными от поражения электрическим током частями тела к токоведущим частям, находящихся под напряжением, при выполнении работ методом «в изоляции»?
Менее 100 мм
Менее 120 мм
X | Менее 150 мм
4. | Какая группа по электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство и его заместителя в электроустановках напряжением до 1000 В?
III
X | IV
V
5. | Что должен обеспечить потребитель у ответственного за электрохозяйство?
Наличие комплекса бумаг, фиксирующих приход, передвижение и выбытие ТМЦ
X | Наличие полного комплекта схем и производственных инструкций
Наличие приходных ордеров на каждый вид оборудования
Наличие карточки учета материалов по сортам и видам
6. | Какое минимальное количество независимых, взаимно резервирующих источников питания, согласно Правилам устройства электроустановок, должно обеспечивать электроэнергией электроприемники особой группы первой категории в нормальных режимах, если перерыв их электроснабжения, при нарушении электроснабжения от одного из источников питания, может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания?
2 источника питания
X | 3 источника питания
4 источника питания
6 источников питания
7. | В каких случаях, согласно Правилам устройства электроустановок, допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов в жилых зданиях при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами?
В любых случаях по согласованию с управляющей компанией или ТСЖ
В любых случаях по согласованию с органами муниципальной власти
X | В исключительных случаях по согласованию с органами государственного надзора
В исключительных случаях по согласованию с жильцами
8. | Что необходимо сделать на время выполнения операций переключающими устройствами в токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ)?
X | ДЗТ необходимо вывести
Вывод ДЗТ не требуется
9. | Какие из перечисленных электрозащитных средств и средств индивидуальной защиты не нумеруются для учета при вводе их в эксплуатацию?
X | Каски защитные, диэлектрические ковры, изолирующие подставки, плакаты безопасности, защитные ограждения, штанги для переноса и выравнивания потенциала
Лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые
Диэлектрические перчатки, галоши, боты
Изолирующие накладки и колпаки
10. | Какие рабочие места предусмотрены во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала?
X | Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности
Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии)
Свое рабочее место и (или) специально оборудованные полигоны и мастерские