## main
Билет №34
1. | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В?
В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра
X | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра
В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V
2. | Кто имеет право на продление наряда-допуска?
Руководитель объекта, на котором проводятся работы
Ответственный руководитель работ в данной электроустановке
Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения
X | Только работник, выдавший наряд-допуск, или имеющий право выдачи наряда-допуска в данной электроустановке
3. | У кого могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала?
У руководящих работников и специалистов организации
X | У административно-технического персонала
У специалистов по охране труда организации
4. | Какая группа по электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство и его заместителя в электроустановках напряжением выше 1000 В?
III
IV
X | V
5. | В какой момент следует начать приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем по проектным схемам?
После окончания на этом оборудовании монтажных работ
X | После окончания на этом оборудовании монтажных и строительных работ
На заключительном этапе на этом оборудовании монтажных и строительных работ
6. | Что представляет собой система IT для электроустановок напряжением до 1 кВ?
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
X | Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены
Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
7. | Какой тип опор устанавливается на прямых участках трассы воздушной линии электропередачи?
X | Промежуточные опоры
Анкерные опоры
Угловые опоры
Концевые опоры
8. | Что необходимо выполнить после включения ЛЭП под нагрузку?
X | Должен быть выполнен обмен ВЧ-сигналами между приемопередатчиками защит
Проверить наличие напряжения по приборам
9. | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний (приказ Минздрава России от 04.05.2012 N 477н)?
X | 1) Осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. приложить холод
1) Проведение осмотра головы; 2) проведение осмотра шеи; 3) проведение осмотра груди; 4) проведение осмотра спины; 5) проведение осмотра живота и таза; 6) проведение осмотра конечностей; 7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки
1) Проведение иммобилизации; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной водой); 3) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких температур или теплового излучения; 4) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур
10. | На кого не распространяются требования «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»?
Системного оператора и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах (далее - субъекты оперативно-диспетчерского управления)
Субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в том числе объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства
X | Потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами