## main
Билет №35
1. | На какое расстояние не допускается приближение механизмов и подъёмных сооружений к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям при выполнении работ в электроустановках 110 кВ?
X | Менее 1,5 м
Менее 2,0 м
Менее 2,5 м
2. | Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска?
Только по телефону дежурному диспетчеру с записью в оперативном журнале
Только с нарочным допускающему с последующей записью в строке наряда-допуска «Отдельные указания»
Только по радио производителю работ с последующей подписью в таблице наряда-допуска «Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ»
X | По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск
3. | В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене?
По истечении срока действия группы по электробезопасности
При повышении группы по электробезопасности
В случае утери удостоверения
X | В случае изменения должности
4. | Каким документом Потребителя должна быть определена организационная структура управления электроустановками, распределены границы эксплуатационной ответственности и функции по обслуживанию и контролю за техническим состоянием ЛЭП, оборудования, устройств, зданий и сооружений электроустановок?
Инструкцией
Уставом предприятия
X | Организационно-распорядительным актом
5. | Какие мероприятия должны быть проведены потребителем при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и ЛЭП (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках)), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены?
Приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок
Комплексное опробование ЛЭП и основного оборудования
Иные мероприятия по вводу ЛЭП и оборудования в работу в составе энергосистемы, предусмотренные нормативными правовыми документами Российской Федерации
X | Все перечисленное
6. | Что представляет собой система TN-C-S для электроустановок напряжением до 1 кВ?
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
X | Система, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении
7. | Допускается ли прохождение воздушной линии электропередачи по территории стадионов, учебных и детских учреждений?
Допускается
X | Не допускается
Допускается при соответствующем обосновании в рабочей документации
Допускается при согласовании с территориальными органами Ростехнадзора
8. | Какой этап из порядка, согласно которому должны производиться переключения в электроустановках по бланкам (типовым бланкам) переключений, выполняемые с участием контролирующего лица, указан верно?
X | Лицо, выполняющее переключения, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод)
Лицо, выполняющее переключение проверяет, что содержание проводимой операции понято правильно, и ключ управления (накладка, испытательный блок, привод) выбран правильно, после чего дает указание на ее выполнение
Контролирующее лицо, выполняющее переключение, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод)
9. | Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты?
Сдать на внеочередной осмотр и испытания
Поставить в известность непосредственного руководителя
Внести изменения в Положение о продлении срока эксплуатации СИЗ
X | Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты об изъятии или в оперативной документации
10. | Какие обязательные формы работы с персоналом не осуществляются для административно-технического персонала?
Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний
Производственный инструктаж
X | Противоаварийные тренировки