## main
Билет №39
1. | Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ»?
Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры
Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников
X | Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого
Отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя и отдельных электроприемников инженерного оборудования зданий и сооружений
2. | Какие дополнительные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ?
Допускающего
Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего
X | Производитель работ, допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)
3. | Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности?
X | Присвоение группы I по электробезопасности производится путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током
Путем проведения инструктажа, а затем - прохождением стажировки не менее 5 рабочих смен с последующей проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы
Путем проведения инструктажа с последующим проведением экзамена с использованием компьютерной техники
4. | На кого возлагается обязанность по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках напряжением выше 1000 В, если потребитель физическое лицо?
На индивидуального предпринимателя
На поставщика энергии
X | На физическое лицо
5. | Какая категория электротехнического персонала указана неверно?
Административно-технический персонал
X | Административно-ремонтный персонал
Оперативный персонал
Вспомогательный персонал
6. | Что представляет собой система ТN для электроустановок напряжением до 1 кВ?
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены
X | Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
7. | Допускается ли в кабельном сооружении иметь один выход?
Допускается
Не допускается
X | Допускается, но только при длине кабельного сооружения не более 25 м
Допускается, но только при длине кабельного сооружения не менее 50 м
8. | Что из нижеперечисленного не обязан делать оперативный персонал перед вводом в работу ЛЭП, оборудования и устройств РЗА после ремонта, технического обслуживания?
Получить уведомление об окончании работ и возможности ввода ЛЭП, оборудования и устройств РЗА в работу
Осмотреть место работ в распределительном устройстве
Проверить, в каком положении находятся (оставлены ремонтным персоналом) коммутационные аппараты и переключающие устройства, заземляющие разъединители, переносные заземления
Убедиться в отсутствии людей и механизмов, а также посторонних предметов на оборудовании и устройствах РЗА
X | Проверить отсутствие напряжения на рабочем месте
9. | Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?
X | Изолирующие клещи
Диэлектрические галоши
Изолирующие колпаки, покрытия и накладки
Диэлектрические ковры и изолирующие подставки
10. | В каком случае при проверке знаний работнику устанавливается оценка «неудовлетворительно»?
X | Правильных ответов от общего числа вопросов менее 70%
Правильных ответов от общего числа вопросов менее 80%
Правильных ответов от общего числа вопросов менее 90%
Правильных ответов от общего числа вопросов менее 100%