## main
Билет №4
1. | Какие из перечисленных функций не входят в обязанности наблюдающего?
X | Отвечает за качественный и количественный состав бригады
Отвечает за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады
Отвечает за безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки
Отвечает за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов
2. | Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках до 1000 В?
X | Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV
Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV
Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV
Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV
3. | Что из перечисленного не входит в обязанности ответственного за электрохозяйство?
Обеспечение ввода ЛЭП, оборудования, устройств, входящих в состав электроустановок, в работу в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики
Обеспечение поддержания автономных резервных источников питания, установленных в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям
Организация оперативного обслуживания электроустановок и ликвидации технологических нарушений в электроустановках
X | Непосредственное обслуживание электроустановок
4. | Как часто должна проводиться очередная проверка знаний для административно-технического персонала, не связанного непосредственно с организацией эксплуатации и проведением работ в электроустановках?
Не реже одного раза в 12 месяцев
Не реже одного раза в 18 месяцев
Не реже одного раза в два года
X | Не реже одного раза в три года
5. | При каких режимах заземления нейтрали, согласно Правилам устройства электроустановок, может предусматриваться работа электрических сетей напряжением 110 кВ?
При режимах с глухозаземленной либо с заземленной через резистор нейтралью
X | При режимах с глухозаземленной либо с эффективно заземленной нейтралью
При режимах с изолированной (незаземленной) либо с эффективно заземленной нейтралью
При режимах с изолированной (незаземленной) либо с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью
6. | Каким цветом должны быть обозначены рукоятки приводов заземляющих разъединителей (ножей), ведущие валы двигательных приводов заземляющих ножей и заземляющие ножи?
X | Красным цветом - рукоятки приводов заземляющих разъединителей (ножей), а также ведущие валы двигательных приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи - черным цветом
Черным цветом - рукоятки приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи, как правило, - красным
Коричневым цветом - рукоятки приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи, как правило, - желтым
Как правило, зеленым цветом
7. | Что следует понимать под отказом средств связи?
Нарушение всех видов связи с диспетчерским центром (ДЦ)
Перебои в работе связи, не позволяющие связаться с объектом электроэнергетики более 5 минут
X | Нарушение всех видов связи с диспетчерским центром (ДЦ), центром управления сетями (ЦУС), начальником смены объекта (НСО) соответственно, а также невозможность связаться с диспетчерским персоналом ДЦ, оперативным персоналом ЦУС, НСО, оперативным персоналом объекта электроэнергетики более 3 минут из-за плохой слышимости и (или) перебоев в работе связи
8. | В каких случаях оперативный ток должен быть снят с приводов разъединителей, имеющих дистанционное управление?
X | Если в процессе переключений в электроустановках необходима фиксация указанных разъединителей во включенном положении
При отключении присоединения выключателем
Во всех случаях
9. | Для проведения проверки знаний руководитель организации должен назначить постоянно действующую комиссию организации в составе не менее:
3 человек
X | 5 человек
7 человек
10. | Какие ознакомительные мероприятия проводятся перед допуском к самостоятельной работе персонала, имевшего перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью?
Ознакомлен с изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоустановок
Ознакомлен с введенными в действие (вступившими в силу) новыми отраслевыми актами и инструктивно-техническими документами в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал - также в сфере теплоснабжения), являющимися обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника
Ознакомлен с изменениями, внесенными в действующие отраслевые акты и инструктивно-технические документы в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника
X | Все перечисленное