## main
Билет №5
1. | Допускается ли в состав бригады, выполняющей работы по наряду-допуску, включать работников, имеющих II группу по электробезопасности?
Не допускается
На каждого работника, имеющего группу III, допускается включать двух работников, имеющих группу II
X | На каждого работника, имеющего группу III, допускается включать одного работника, имеющего группу II, но не более трех в бригаду
2. | Что должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках?
Индивидуальную теоретическую подготовку
Контрольную противоаварийную тренировку
X | Вводный и первичный инструктажи по охране труда
Ознакомление с текущими распорядительными документами организации по вопросам аварийности и травматизма
3. | Кто обязан обеспечивать проверки соответствия исполнительных технологических схем (чертежей), представляющих собой графическое представление последовательности основных стадий (операций) технологического процесса, и схем электрических соединений фактическим эксплуатационным схемам и пересмотр (актуализацию) указанных схем?
Главный инженер
Руководитель предприятия
Начальник службы охраны труда
X | Ответственный за электрохозяйство
4. | В какие сроки должна проводиться очередная проверка знаний для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания?
X | Не реже одного раза в 12 месяцев
Не реже одного раза в 18 месяцев
Не реже одного раза в два года
Не реже одного раза в три года
5. | Как обозначаются шины при постоянном токе?
X | Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим, и нулевая рабочая М - голубым цветом
Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным, и нулевая рабочая М - голубым цветом
Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным, и нулевая рабочая М - голубым цветом
Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым, и нулевая рабочая М - голубым цветом
6. | Что должно быть обеспечено при прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах?
Изоляция труб, глухих коробов, гибких металлических рукавов и замкнутых каналов
X | Возможность замены проводов и кабелей
Защита от атмосферных осадков
7. | Какую операцию следует относить к основным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового бланка) переключений?
Проверку отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением
Проверку включенного и отключенного положения коммутационных аппаратов и заземляющих разъединителей всех типов и конструкций (на месте их установки или по устройствам сигнализации) после завершения операций с ними
X | Операцию с заземляющими разъединителями
8. | С какой периодичностью должен проводиться при планово-предупредительном ремонте ВЛ капитальный ремонт на металлических и (или) железобетонных опорах?
С периодичностью, приведенной в типовой инструкции по эксплуатации ВЛ
Через 3 года после ввода в эксплуатацию ВЛ, далее - не реже 1 раза в год
Через 5 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию, далее - не реже 1 раза в 3 года, а также перед подъемом на опору или сменой деталей
X | Не реже 1 раза в 12 лет
9. | На какой персонал распространяются требования специальной подготовки?
На управленческий персонал и специалистов производственных подразделений
X | На работников из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала
На ремонтный персонал, связанный с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок
10. | Какой срок действия допуска к самостоятельной работе категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала?
На 6 месяцев
На 1 год
На 2 года
X | До очередной проверки знаний