## main
Билет №8
1. | За выполнение какой из перечисленных функций не несет ответственность производитель работ?
За соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда-допуска, за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады
За наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений
За безопасное проведение работы и соблюдение Правил им самим и членами бригады и за осуществление постоянного контроля за членами бригады
X | За достаточность и правильность указанных в наряде-допуске (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады
2. | Каким образом должна быть обеспечена защита от потенциала при работах на проводах, выполняемых с телескопической вышки?
X | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм², а сама вышка заземлена
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 12 мм², а сама вышка заземлена
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 16 мм², а сама вышка заземлена
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 20 мм², а сама вышка заземлена
3. | Кто должен обеспечить подготовку и подтверждение готовности работников, осуществляющих трудовые функции по эксплуатации электроустановок (далее - персонал), к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики, связанных с эксплуатацией электроустановок?
Ростехнадзор
Работник самостоятельно
X | Потребитель электрической энергии
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
4. | В каком случае в производственные инструкции должны быть внесены изменения и дополнения? Укажите все правильные варианты ответа.
X | Изменения состава ЛЭП, оборудования и устройств
X | Изменения режимов и условий эксплуатации электрооборудования
Смены формы собственности или собственника предприятия
5. | Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется нормальным режимом потребителя электрической энергии?
Режим, при котором обеспечиваются средние значения параметров его работы
X | Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы
Режим, при котором обеспечиваются максимальные значения параметров его работы
Режим, при котором обеспечиваются минимальные значения параметров его работы
6. | Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников?
2,5 мм²
4 мм²
8 мм²
14 мм²
X | 16 мм²
7. | Что, согласно Правилам устройства электроустановок, может применяться для питания групп светильников вместо групповых щитков при использовании шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети?
Индивидуальные модульные учетно-распределительные щитки
Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты
Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты управления
X | Присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления
8. | Когда проводится осмотр оборудования при выполнении операций в РУ электростанций и подстанций нового поколения с постоянным дежурством оперативного персонала, построенных с применением КРУЭ?
X | Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках не выполняется
Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках выполняется
Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках выполняется только при температуре ниже -21 °С
9. | С какой периодичностью должен проводиться планово-предупредительный ремонт ВЛ капитальный ремонт на на ВЛ с деревянными опорами?
С периодичностью, приведенной в типовой инструкции по эксплуатации ВЛ
Не реже 1 раза в 3 года, а также перед подъемом на опору или сменой деталей
Не реже 1 раза в 5 лет
X | Не реже 1 раза в 6 лет
10. | Для какой категории персонала производственный инструктаж является обязательным?
X | Диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала
Административно-технического персонала
Только для технического персонала
Для всех