## main
241 | Что недопустимо при выполнении работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В?
Работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и другие металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для выполнения работ под напряжением
242 | Кто проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады?
Производитель работ - членам бригады
243 | На кого непосредственно возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя?
На ответственного за электрохозяйство или его заместителя
244 | Как часто должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим эксплуатационным?
Не реже одного раза в три года с отметкой о проверке
245 | Какие помещения, согласно Правилам устройства электроустановок, называются сырыми?
Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 %
246 | Что является определением термина «Двойная изоляция»?
Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции
247 | При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса)?
Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока
248 | Когда при отключении или выводе в ремонт выключателя, ЛЭП, Т (АТ) должно быть зафиксировано ремонтное состояние выключателя, ЛЭП, Т (АТ) в устройстве фиксации отключения выключателя (ФОВ), устройстве фиксации отключения линии (ФОЛ), устройстве фиксации отключения трансформатора (автотрансформатора) (ФОТ)?
После отключения выключателя, до снятия с него оперативного тока
249 | С какой периодичностью руководитель организации должен обеспечивать проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта?
Проверка работоспособности проводится не реже 1 раза в квартал
250 | В каких случаях не проводится дублирование?
После перерыва в работе 20 календарных дней до 1 месяца