## main
301 | Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В?
Группу III по электробезопасности
302 | Что запрещено работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента?
Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт
303 | Кто обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 N 811?
Потребитель электрической энергии
304 | Где проводится проверка знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию?
В территориальной комиссии Ростехнадзора
305 | Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется приемником электрической энергии (электроприемником)?
Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии
306 | Какое минимальное сечение должен иметь медный заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления, к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ?
10 мм²
307 | На основании каких документов разрабатывается бланк (типовой бланк) переключений по выводу из работы и вводу в работу ЛЭП, оборудования, устройств РЗА, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра (ДЦ) или технологическом управлении ЦУС, НСО?
Программы (типовой программы) переключений, с необходимой степенью детализации операций, выполняемых на объекте электроэнергетики
308 | Как должно выполняться отключение и включение ненагруженных трансформаторов, к нейтрали которых подключен дугогасящий реактор, во избежание появления перенапряжений?
После отключения дугогасящего реактора
309 | От каких факторов зависит необходимость и длительность каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала?
От всего перечисленного
310 | В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж?
Во всех перечисленных случаях