## main
41 | Каким должно быть расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений до неогражденных токоведущих частей в электроустановках напряжением 1 - 35 кВ?
Не менее 0,6 м
42 | На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках?
На срок не более 15 календарных дней
43 | Какие существуют возрастные ограничения для присвоения III группы по электробезопасности?
Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста
44 | Какую периодичность контроля замеров показателей качества электроэнергии должен обеспечить ответственный за электрохозяйство?
Не реже одного раза в два года
45 | В каких документах должны быть установлены обязанности должностных лиц потребителя по проведению работы с персоналом?
В организационно-распорядительном документе потребителя, указаны в должностных инструкциях и положениях о подразделениях (службах)
46 | К какой категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения?
К первой категории
47 | Чем должны перекрываться кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях?
Съемными несгораемыми плитами
48 | Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений, возникающей при операциях с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи, на время указанных операций должны быть:
Выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА
49 | Перечислите мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения (приказ Минздрава России от 04.05.2012 N 477н).
1) Обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки
50 | Кто утверждает порядок проведения работы с персоналом в организации?
Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации