## main
71 | Какие действия разрешается выполнять при осмотре РУ выше 1000 В?
Открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств
72 | На какой срок может быть продлен наряд-допуск на производство работ в электроустановках?
1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления
73 | Какие работники могут выполнять единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования напряжением до 1000 В?
Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV по электробезопасности
74 | В течение какого срока проводится комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию?
В течение 72 часов
75 | Что из перечисленного не входит в перечень технической документации, которая должна быть в наличии у потребителя?
Закупочные и арендные договоры на оборудование
76 | Какое минимальное количество независимых взаимно резервирующих источников питания, согласно Правилам устройства электроустановок, должно обеспечивать электроэнергией электроприемники первой категории в нормальных режимах, если перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания?
2 источника питания
77 | Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется питающей осветительной сетью?
Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ
78 | Какие переключения должны выполняться по программам (типовым программам) и бланкам (типовым бланкам) переключений по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА?
Сложные переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА
79 | Допускается ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности?
Не допускается
80 | Какой персонал не проходит подготовку по новой должности (рабочему месту)?
Административно-технический персонал