## main
Билет №11
1. | Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при выполнении операций с коммутационными аппаратами с ручным приводом в электроустановках напряжением выше 1000 В?
Экранирующие комплекты
Изолирующие накладки
Диэлектрические ковры
X | Диэлектрические перчатки и средства защиты лица от воздействия электрической дуги
2. | После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи?
По истечении 30 суток
По истечении 3 месяцев
По истечении 6 месяцев
X | По истечении 1 года
3. | Как должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок?
Только по распоряжению
Только по наряду-допуску
Только по плану производства работ
X | По наряду-допуску или распоряжению
4. | Что обязан сделать потребитель, в случае если энергопринимающие установки потребителя включены в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)?
X | Потребителем должна быть обеспечена готовность к введению таких графиков и своевременное выполнение мероприятий по вводу графиков аварийного ограничения в действие
Потребитель должен вовремя предоставить графики своих мероприятий по вводу аварийного ограничения
Потребитель не обязан участвовать в противоаварийных мероприятиях сетевых организаций
5. | Какие действия с электротехническим и электротехнологическим персоналом должны быть проведены перед опробованием и приемкой нового основного оборудования и ЛЭП (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках)), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены?
Обучение персонала возможно в процессе проведения приемо-сдаточных испытаний оборудования и пусконаладочных испытаний
X | Должен быть укомплектован, обучен (с проверкой знаний)
Не регламентируется нормативными документами
6. | К какой категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров?
К первой категории
Ко второй категории
К третьей категории
X | К особой группе первой категории
7. | Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется групповой сетью?
Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ
Сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения
X | Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников
Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения
8. | Для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима разрешается ли оперативному персоналу выполнять переключения в электроустановках единолично?
Разрешается
Не разрешается
X | Разрешается, если порядок оперативного обслуживания объекта электроэнергетики предусматривает наличие одного работника из числа оперативного персонала в смене
9. | Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?
Изолирующие штанги всех видов
X | Диэлектрические галоши
Изолирующие клещи
Указатели напряжения
10. | В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала?
В объеме, 72 академических часов
В объеме, 160 академических часов
В объеме, 240 академических часов
X | В объеме, определенном программой подготовки по новой должности