## main
Билет №30
1. | Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках до 1000 В?
Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу II по электробезопасности
Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III по электробезопасности
X | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности
2. | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?
«Не открывать! Работают люди»
X | «Не включать! Работают люди»
«Работа под напряжением! Повторно не включать!»
3. | Чьей обязанностью является учет, расследование и анализ причин аварий в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя, а также принятие мер по устранению причин их возникновения?
Минэнерго России
Муниципальных образований
X | Потребителя электрической энергии
Органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
4. | На какие виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны составляться годовые планы (графики)?
На планово-предупредительные ремонты
На капитальные ремонты
На текущие ремонты
X | На все виды ремонтов
5. | Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью?
X | Обозначаются РЕ и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов
Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов
Обозначаются РЕ и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов
6. | Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники?
Двойная изоляция
Сверхнизкое напряжение
Автоматическое отключение питания
Защитное электрическое разделение цепей
X | Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током
7. | Какие операции из перечисленных необходимо произвести при выводе в ремонт ЛЭП, подключенной к РУ через два выключателя с последующим их включением?
X | Должно выводиться ДПВ данных выключателей
Не должно выводиться АПВ данных выключателей
Должен сниматься оперативный ток с данных выключателей
Операции с АПВ производятся в соответствии с местной инструкцией
Цепи напряжения, выводимой в ремонт линии, должны быть переведены со своего ТН на резервный ТН
8. | В каких случаях допускается в электроустановках на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения отключение выключателя, находящегося под рабочим напряжением, с использованием местного управления?
X | Для предотвращения угрозы жизни людей
Для сокращения времени переключений
Во всех случаях
9. | С какой периодичностью производится проверка работоспособности систем оповещения людей о пожаре?
Не реже 1 раза в месяц
X | Не реже 1 раза в квартал
Это должны делать ответственные за пожарную безопасность в организации каждые 6 месяцев
Не реже 1 раза в год
10. | Какая продолжительность дублирования конкретного работника после перерыва в работе более 30 календарных дней?
X | Не менее 1 рабочий смены
Не менее 7 рабочих смен
Не менее 12 рабочих смен
Не менее 4 рабочих смен