## main
181 | Что определяет наряд-допуск?
Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы
182 | В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации?
В электроустановках напряжением до 1000 В
183 | Необходима запись о допуске на подготовленное рабочее место в оперативном журнале согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок?
Да
184 | Кем определяется периодичность проведения выборочных проверок эксплуатационного состояния устройств противоаварийной автоматики, действующей на отключение нагрузки, установленных на объектах электросетевого хозяйства или энергопринимающих установках потребителя?
Потребителем с учетом предложений сетевой организации
185 | При каких условиях должны пересматриваться перечни технической документации?
При изменении состава технической документации, но не реже одного раза в 3 года
186 | Что является определением термина «Естественный заземлитель»?
Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления
187 | Каким, согласно Правилам устройства электроустановок, должно быть сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля?
Не менее 2,5 мм² - при наличии механической защиты и 4 мм² - при ее отсутствии
188 | Как допускается проводить переключения в электроустановках для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима?
Допускается выполнение переключений без использования программ (типовых программ) и бланков (типовых бланков) переключений с последующей фиксацией выполненных операций в оперативном журнале
189 | С какой периодичностью на объектах с массовым пребыванием людей должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей при пожаре?
Не реже 1 раза в полугодие
190 | Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте?
14 рабочих дней (смен)