## main
291 | Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках до 1000 В?
Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности
292 | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?
«Не включать! Работают люди»
293 | Чьей обязанностью является учет, расследование и анализ причин аварий в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя, а также принятие мер по устранению причин их возникновения?
Потребителя электрической энергии
294 | На какие виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны составляться годовые планы (графики)?
На все виды ремонтов
295 | Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью?
Обозначаются РЕ и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов
296 | Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники?
Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током
297 | Какие операции из перечисленных необходимо произвести при выводе в ремонт ЛЭП, подключенной к РУ через два выключателя с последующим их включением?
Должно выводиться ДПВ данных выключателей
298 | В каких случаях допускается в электроустановках на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения отключение выключателя, находящегося под рабочим напряжением, с использованием местного управления?
Для предотвращения угрозы жизни людей
299 | С какой периодичностью производится проверка работоспособности систем оповещения людей о пожаре?
Не реже 1 раза в квартал
300 | Какая продолжительность дублирования конкретного работника после перерыва в работе более 30 календарных дней?
Не менее 1 рабочий смены