## main
311 | Какие требования должны соблюдаться при назначении допускающего в электроустановках напряжением выше 1000 В?
Должны назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу IV по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000 В
312 | Кто имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств?
Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности
313 | В чьи обязанности входит обеспечение не реже одного раза в 2 года контроля значений показателей качества электрической энергии, обусловленных работой электроустановок, в том числе путем проведения замеров таких показателей?
Ответственного за электрохозяйство или его заместителя
314 | Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители структурных подразделений потребителя (при наличии таких структурных подразделений), в подчинении которых находится электротехнологический персонал?
Не ниже, чем у подчиненного персонала
315 | Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется потребителем электрической энергии?
Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории
316 | Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям?
При помощи болтовых соединений или сварки
317 | При каком уравнительном токе допускается включение и отключение «кольцующих» разъединителей?
70 А
318 | Укажите последовательность действий по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи (приказ Минздрава России от 04.05.2012 N 477н).
1) Определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего
319 | С какой периодичностью каждый работник из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должен быть проверен в контрольной противопожарной тренировке?
1 раз в 6 календарных месяцев
320 | Кто несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте?
Сам работник, допущенный к дублированию, так и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование