## main
Билет №4
1. | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В?
Группу II
Группу II или III
X | Группу не ниже III
2. | Допускается ли оформлять наряд-допуск в виде электронного документа?
Наряд-допуск может быть выписан только от руки на специальном бланке установленной формы
Наряд-допуск допускается оформлять только в виде телефонограммы или радиограммы
Допускается, по усмотрению руководителя, в зависимости от расположения диспетчерского пункта
X | Разрешено оформлять наряд-допуск по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом с последующим оформлением на бумажном носителе
3. | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую?
1 месяц в предыдущей группе
X | 2 месяца в предыдущей группе
3 месяца в предыдущей группе
6 месяцев в предыдущей группе
4. | На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации?
На административный, ремонтный и оперативный
На оперативный, ремонтный и оперативно-ремонтный
На административно-технический, оперативный и ремонтный
X | На административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный, вспомогательный персонал
5. | Какое количество времени должна проработать непрерывно ЛЭП для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным?
X | В течение 24 часов
В течение 36 часов
В течение 72 часов
6. | Что представляет собой система TN-S для электроустановок напряжением до 1 кВ?
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены
X | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении
7. | Какой тип опор устанавливается в местах изменения направления трассы воздушной линии электропередачи?
Промежуточные опоры
Анкерные опоры
X | Угловые опоры
Концевые опоры
8. | Что необходимо выполнить при операциях с шинными разъединителями с ручным приводом?
X | АПВ шин должно быть выведено из работы на время таких операций
АПВ шин должно быть введено из работы на время таких операций
9. | Перечислите мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни (приказ Минздрава России от 04.05.2012 N 477н).
X | 1) Давление руками на грудину пострадавшего; 2) искусственное дыхание «Рот ко рту» («Рот к носу», с использованием устройства для искусственного дыхания)
1) Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 2) прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 3) нанести удар кулаком по грудине; 4) проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца
1) Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар по грудине; 3) перейти к непрямому массажу сердца; 4) сделать вдох искусственного дыхания
10. | В какие сроки должны проводиться учебные и контрольные противоаварийные тренировки для работников, относящихся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала?
X | В порядке, установленном Правилами проведения противоаварийных тренировок
Один раз в квартал
Один раз в год