## main
Билет №5
1. | Каким должно быть расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений до неогражденных токоведущих частей в электроустановках напряжением 1 - 35 кВ?
X | Не менее 0,6 м
Не менее 0,8 м
Не менее 1,0 м
Без прикосновения не нормируется
2. | На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках?
На срок не более 10 календарных дней
X | На срок не более 15 календарных дней
На срок не более 20 календарных дней
На срок не более 25 календарных дней
3. | Какие существуют возрастные ограничения для присвоения III группы по электробезопасности?
Никаких ограничений по возрасту нет
Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста
X | Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста
Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста
4. | Какую периодичность контроля замеров показателей качества электроэнергии должен обеспечить ответственный за электрохозяйство?
Не реже одного раза в год
X | Не реже одного раза в два года
Не реже одного раза в три года
Не реже одного раза в пять лет
5. | В каких документах должны быть установлены обязанности должностных лиц потребителя по проведению работы с персоналом?
X | В организационно-распорядительном документе потребителя, указаны в должностных инструкциях и положениях о подразделениях (службах)
Исключительно в организационно-распорядительном документе потребителя
Только в должностных инструкциях
В положениях о подразделениях (службах)
6. | К какой категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения?
X | К первой категории
Ко второй категории
К третьей категории
К особой группе первой категории
7. | Чем должны перекрываться кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях?
Рифленой сталью
Пластиковыми перекрытиями
X | Съемными несгораемыми плитами
Деревянными щитами с паркетом, защищенными снизу асбестом и по асбесту жестью
8. | Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений, возникающей при операциях с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи, на время указанных операций должны быть:
X | Выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА
Могут оставаться в работе на все время производства переключений по распоряжению оперативного персонала
9. | Перечислите мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения (приказ Минздрава России от 04.05.2012 N 477н).
1) Прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой
1) Осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела
X | 1) Обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки
10. | Кто утверждает порядок проведения работы с персоналом в организации?
Инспектор Ростехнадзора
Федеральный орган исполнительной власти
Ответственный за электрохозяйство Потребителя
X | Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации